洛阳万基宏远电力有限公司                                                 #2机组增加水媒式暖风器改造项目

招标文件

各相关单位：
    万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造项目#2机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目招标（详细技术标准见技术规范书），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加。 
开标时间：2026年3月5日10:30（北京时间）
    开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
    资质审验及报名截止时间：2026年3月4日17:00
商务联系人：游欣城           电  话：13525480431

技术联系人：常世昌           电  话：15137938620
技术联系人：李锋卫           电  话：15713979777
一、投标须知：
    1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2026年3月4日17时前通过发邮件至396428095@qq.com告知招标联系人是否参加，以便招标人及时做好相应工作的安排；
    2、招标方式：公开招标； 

    3、资质要求：
1）投标人必须具备近五年内具有至少2台以上300MW机组水媒式暖风器改造工程业绩，投标时需提供相关业绩证明。

2）必须具有在中华人民共和国大陆境内合法注册并具备独立法人资格；

3）投标人应满足本维护项目的资质等级要求和相应能力，并通过招标单位的资格审查。投标时，提供证明投标方具备投标资格的原始文件的副本(包括年审有效期内的营业执照、资质证书、安全生产许可证、三体系资格证书等)；

4）投标人必须具有环保专业承包二级资质或电力或机电施工总承包二级及以上许可证书；

5）投标人必须具有有效期内的安全生产许可证；

6）母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；

7）近三年承担的类似项目中无重大质量问题、无严重违约记录，且未被政府、采购人及上级单位等列入安全生产领域失信生产经营单位名单或其他黑名单；

8）投标人没有处在责令停业整顿，资产未处在被冻结、接管或破产状态；

9）通过质量、安全、环境管理体系认证；

10）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一项目的投标；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)中列入失信被执行人名单。

4、资质审验：未经经营管理部招标办资质审查的投标人，请于每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30，携营业执照（年审过的有效件且必须有标的物方面经营范围）副本原件，复印件（加盖公章）一份、法定代表人授权委托书（加盖公章原件）、授权人和被授权人的身份证复印件（加盖公章）、被授权人的身份证原件，到万基大厦九楼经营管理部招标办进行资质预审。

5、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
    1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分（包括但不限于招标方技术要求，以满足招标方生产需要为准）；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：
1.1.1、投标人承诺函
1.1.2、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）
1.1.3、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
          I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证、安全生产许可证（复印件加盖企业红章）；
III.项目经理资质证书等有关鉴定材料；
IV.质量保证体系及其质量认证证明；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料 ；
1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
1.2 投标文件的编制
1.2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
1.2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为180天。
1.2.3 投标保证金：5万元。

投标保证金须从投标人基本账户转出。投标保证金交纳时间：2026年3月4日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝参加投标，最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。保证金缴纳后，将汇款回执单扫描回传至396428095@qq.com邮箱中。

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司新安县支行

账号：1705027609200195684
联系电话：0379-67332841/3143

1.2.3.1未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后7日内予以无息退还。
1.2.3.2中标人的投标保证金，在签订了相关合同后，招标机构将通过招标单位账户全额无息退还。
1.2.4 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
1.2.5 投标文件的份数和签署
1.2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。
1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
1.3 投标报价
1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。
1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。
1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

1.3.5投标报价不高于招标控制价，即该项目整体报价不超过450万元。
1.4 投标文件的递交
1.4.1 投标文件的密封与标记
1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年3月5日10:30时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年3月5日10:30时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
 1.4.2开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。
1.5 无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标：
1.5.1    商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
 1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
 1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
 1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
 1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

1.5.1.6  投标人投标报价超过招标控制价的。
 1.5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。
 1.5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。
 1.5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。
 1.5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。       

2.评标办法
2.1 投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。
澄清不得对原投标文件作实质性修改。
    2.2 评标办法
 2.2.1、本次评标采用综合评比。评标小组依照评分细则（详见附表一），对所有有效投标文件的投标价格、商务部分进行审查、评比。
 2.2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。
 2.2.3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。
 2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
3.授予合同
3.1中标人在接到中标通知后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。
3.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
4 .招标投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理。

5.评分标准

一、评标价格  40分
1、计算评标价格
以投标报价为基础，按以下原则和标准计算各投标人的评标价格：
以设备安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用等； 
调整各投标人的供货范围（包括备品备件）至同一基准。增加或减少的供货范围的设备价格按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算，调整投标价格；

对各投标人的设计、技术服务、人员培训等费用折算至同一标准。
2、计算评标价格得分
各投标人的评标价格得分按以下公式计算：
C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 
C：投标人的评标价格得分。
P：评标价格。
PMIN：该包中最低评标价格。
PMAX：该包中最高评标价格。
3、经评标委员会全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。
附表一：评分细则
	评审因素

	评分因素
	考核内容
	评分标准说明

	报价得分（40分）
	各投标人的评标价格得分按以下公式计算：C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 

	商务部分（20分）
	投标文件的完整性及响应情况（3分）
	完整性及响应性（3分）
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	
	维保能力及供货业绩（9分）
	财务状况（4分）
	按招标文件要求提供近3年经会计事务所审计的财务报表及审计报告得3分，否则不得分。

	
	
	
	按要求提供的依据投标人财务状况差异评分，0-1分。

	
	
	有效供货业绩（5分）
	对投标人业绩进行评价，提供2份得3分，每增加1份有效业绩得1分，最优得满分，最低得0分。

	
	商务部分偏差(3分)
	商务部分偏差(3分)
	根据横向比较综合评审，最优得满分，最低得1分。

	
	投标报价的完整性和合理性（3分）
	投标报价的完整性和合理性（3分）
	根据投标报价的完整性和合理性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	
	其他

(2分)
	技术服务

和设计联络(2分)
	承诺生产、维护人员月数和内容比较，以及生产、维护培训计划和内容比较，按招、投标双方商定时间进行设计联络。依据投标人差异评分，0-2分。

	技术部分（40分）
	主要参数和性能保证值（6分）
	技术参数、功能全部符合招标文件要求得4分；主要技术参数更优的，每有一项加1分，直至本项得分加至满分

	
	可用率、可靠性和寿命

（4分）
	可用率、可靠性高，寿命长，3≤得分≤4；可用率、可靠性、寿命良好2≤得分＜3；可用率、可靠性和寿命一般，1≤得分＜2

	
	供货范围（4分）
	供货范围优秀3≤得分≤4；良好2≤得分＜3；一般1≤得分＜2

	
	系统的结构/配置特点

（6分）
	横向对比，分为优、良、一般三档，优4≤得分≤6；良2≤得分＜4；一般1≤得分＜2

	
	改造后的检修条件（4分）
	检修条件完善3≤得分≤4；良好2≤得分＜3；一般1≤得分＜2。

	
	施工实施计划的可行性（10分）
	施工总平面布置能响应招标文件要求，布置合理，力能供应可靠，并能提出合理化建议。按招标文件要求对各专业施工方案编制项目齐全、内容合理、详细；专题施工方案编制全面、科学、先进、合理；特殊施工措施明确、有效，6≤得分≤8。施工总平面布置能响应招标文件要求，布置合理，力能供应有保障。按招标文件要求对各专业施工方案编制项目齐全、内容较合理、较详细；对专题施工方案编制全面，较为先进、合理，特殊施工措施基本有效，8≤得分＜10。施工总平面布置基本能响应招标文件要求。专业施工方案编制有缺项；未按招标文件要求编制专题施工方案，有缺项，编制不尽合理，特殊施工措施一般，4≤得分＜6分。

	
	调试、试验、验收计划的可行性（2分）
	调试、试验、验收计划可行性优秀1≤得分≤2；良好1≤得分＜1.5；一般0.5≤得分＜1

	
	投标文件的真实性、完整性，科学合理性，可行性和可信度（4分）
	投标文件真实、完整性，且具可行性及可信度优秀，3≤得分＜4；良好2≤得分＜3；一般1≤得分＜2。

	合计
	
	


附件1  投标人廉政承诺书(格式)

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

附件2  投标人资格审查文件
    投标人要提交下列文件：
    1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证、安全生产许可证；（需提供原件供招标人审查）；
    2)质量保证体系及其质量认证证明；
    3) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；
 

4) 其它文件和资料。

附件3投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书
                                 项目名称：               
                                 日    期：               
致：(招标机构名称)
    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造#2机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：              
职        务：                    职      务：              

                                  投标人公章：           
附件4  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造#2机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
[image: image1.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




洛阳万基宏远电力有限公司

2X600MW机组灵活性及节能改造

#2机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目

投标报价单

  总报价：________万元（人民币大写：     万元）

  报价说明：
    1、改造期限：合同签订之日起    个月。             

    2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术规范及合同条款。
    3、此报价包含  13  %增值税、设计费、人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润和税金等一切费用，甲方不再支付其他费用。          

    4、付款方式：预付30%，发货前付30%，货到安装调试验收合格发票入账后付30%，质保金10%（质保期12个月，质保期满无异议支付）。    
5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

                                  报价单位（盖章）：              
                                  报价人：（签字）：              
                                  报价时间：2026年3月5日

分项清单（包括但不限于以下内容，可自行添加）：

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	一
	一次风暖风器

	1
	暖风器本体及框架法兰及反法兰（含驱动装置等）
	
	套
	
	
	

	2
	暖风器热媒水接口反法兰及附件
	
	套
	
	
	

	二
	二次风暖风器

	1
	暖风器本体及框架法兰及反法兰（含驱动装置等）
	
	套
	
	
	

	2
	暖风器热媒水接口反法兰及附件
	
	套
	
	
	

	三
	热媒水系统阀门（调阀、关断阀）、管道及附件等
	
	套
	
	
	

	四
	热电阻
	
	只
	
	
	

	五
	双金属温度计
	
	块
	
	
	

	六
	电缆
	
	批
	
	
	


附件5 随机备品备件清单

	序号
	备品、备件名称
	型号
	数量
	产地/制造厂名
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


附件6  差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件7   合同条款（参考附件样本合同，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

洛阳万基宏远电力有限公司

2X600MW机组灵活性及节能改造

#2机组锅炉增加水媒式暖风器
水媒式暖风器设备合同

买方合同编号：WJHY-CG-*****
卖方合同编号：
买  方：洛阳万基宏远电力有限公司

   卖  方：******有限公司
二〇二六年二月

合同签订时间：2025年**月**日
签订地点： 新安县产业集聚区    
合同双方：洛阳万基宏远电力有限公司               （以下简称买方）

    　    ******有限公司                         （以下简称卖方）

依据万基控股集团有限公司经营管理部提供的招标编号为WJWZ-(2026)****中标通知书，买卖双方秉承平等，互利的原则达成如下协议，并同意按如下条款由洛阳万基宏远电力有限公司与******有限公司签订洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造项目#机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目合同。

1. 定义：本合同和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “买方”是指洛阳万基宏远电力有限公司，包括该法人的继任人和法人的受让人。

1.2 “卖方”是指******有限公司，包括该法人的继任人和法人的受让人。

1.3 “设计方” 是指****有限公司，包括该法人的继任人和法人的受让人。
1.4 “合同” 指本文件及其附件中的所有部分。

1.5 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

1.6 “生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

1.7 “技术资料”是指合同设备及其与水媒式暖风器相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和技术协议规定的用于水媒式暖风器正确运行和维护的文件。

1.8 “合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、 备品备件和所有各种物品，如技术协议所列示和规定。

1.9 “监造”是指合同设备的制造过程中，由买方代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证、现场见证和停工待检。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

1.10 “性能验收试验”是指为检验技术协议规定的性能保证值按技术协议规定所进行的试验。

1.11 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了技术协议规定的保证值后，买方对合同设备的验收（即运行合格验收)。

1.12 “保证期”是指合同设备自设备性能考核合格并办理正式验收手续之日起24个月满(签最终验收合格证书)。

1.13 “最终验收”是指买方对水媒式暖风器的合同设备保证期满后的验收（即质保期满验收合格）。

1.14 “年、月、日”是指公历的年、月、日；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.15 “水媒式暖风器”是指洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造项目#机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目。

1.16 “技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、

调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。包括合同期满后卖方的售后服务。

1.17 “现场”是指位于买方安装合同设备的所在地。

1.18 “随机备品备件”是指根据本合同提供的满足设备安装、调试、试运行的备用部

件，如技术协议所列示和规定。

1.19 “书面文件及附件”是指任何手书、打字或印刷的有印章和/或具有法人代表或其授权人

签名的文件。

1.20 “分包商”是指经买方同意由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任人和该法人允许的受让人。
1.21 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得该套合同设备的已交付货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的设备不影响水媒式暖风器的安装、调试和性能验收试验。余下设备则应在性能验收试验后30天内交齐。

1.22 “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、元器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.23 “监造代表”是指由买方委托的对合同设备进行监造的人员。

1.24“技术协议”是指卖方与洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造项目#机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目设备的技术协议。

2. 合同标的

2.1本合同所订设备将用于洛阳万基宏远电力有限公司2X600MW机组灵活性及节能改造项目#机组锅炉增加水媒式暖风器改造项目设备及规格型号及数量详见技术协议。

	序号
	名 称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	水媒式暖风器及电机
	**
	**
	**

	2
	旁路管道
	**
	**
	**

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


2.2 卖方应保证提供的设备是全新的、技术先进的、成熟的、安全的、经济的和完整的，并按特定的标准设计的其性能应符合技术协议规定的性能保证值要求。

2.3 本合同所供设备的技术规范、技术经济指标和性能详见技术协议。

2.4 卖方提供合同设备的具体供货范围按技术协议。

2.5 卖方提供的具体技术资料详见技术协议。

2.6 卖方提供的具体技术服务详见技术协议。

2.7 自本合同生效日起20年内，卖方有义务免费提供与本水媒式暖风器有关的所有新的或经改进的运行经验、技术和安全方面的改进资料。卖方保证买方为水媒式暖风器使用的上述技术和资料不构成任何侵权，卖方披露的这些文件不构成任何专利、许可证、技术等的转让。买方不得将卖方提供的任何资料以任何形式向第三方披露。 

2.8  在本合同最终验收后的20年内，卖方有义务随时继续以优惠的价格和条件，供应买方为维护本合同设备正常运行所需的备品备件。在水媒式暖风器寿命期内,卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方有义务提前通知买方，以便买方有足够时间从卖方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且卖方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使买方能够为水媒式暖风器合同设备制造所需的备品备件，且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。但买方在用完后适当的保管以上各项物品。卖方披露的这些文件不构成任何专利、许可证、技术等的转让。买方不得将卖方提供的任何资料以任何形式向第三方披露（因卖方停止或不能制造某些备品备件，而买方为了本合同设备的正常运行将相关资料提供给第三方进行加工制造的情形除外）。

2.9  在水媒式暖风器质量保证期满后，对该水媒式暖风器进行第一次停机检查和修理时，则卖方有义务免费根据买方需要随时派出技术人员参加这项工作。

3. 供货范围

3.1合同供货范围：详见技术协议。

3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、随机备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导和设备运输及运输保险等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是为满足技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、随机备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等按工程进度要求补上，发生的费用由卖方承担。

4.合同价格

4.1本合同设备总价 

	序号
	名 称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	金额（万元）

	1
	水媒式暖风器
	详见技术协议
	套
	**
	**
	**

	2
	电机
	详见技术协议
	套
	**
	**
	**

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	不含税单价：**万元         税率：13%                    税额：**万元

	合计金额人民币大写：**元整                     ￥：**万元


本合同总价包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、技术服务费（含设计费、技术资料费、安装费、调试费、培训费）、设备试验费、运杂费（含设备的包装费、装车费、运输费、运输保险费、卸车费、保管费）各种杂费、税费等及与本合同有关的所有费用。上述合同价格为卖方将合同设备运输到买方工地、并安装调试合格交付买方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变,双方另有约定的除外。

4.水媒式暖风器设备采购项目分项报价详见下表(包含但不限于）：

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	水媒式暖风器
	**
	**
	**
	**
	**
	

	1.1
	**
	**
	**
	**
	**
	**
	

	1.2
	轴承
	**
	**
	**
	**
	**
	

	1.3
	电机
	**
	**
	**
	**
	**
	

	1.4
	**
	**
	**
	**
	**
	**
	

	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	
	
	
	
	
	
	

	**
	
	
	
	
	
	
	

	**
	
	
	
	
	
	
	

	**
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	

	**
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	**
	
	
	
	
	
	
	

	**
	
	
	
	
	
	
	


5. 付款方式

5.1 本合同使用货币种类为人民币，卖方同意买方按人民币支付合同价款。

5.2 付款方式：银行电汇或银行承兑汇票。

5.3 合同总价款的支付：

5.3.1预付款的支付：在买方收到下列文件并审核无误后买方支付给卖方合同总价的30%（即**万元）：

①合同生效后，卖方向买方开具合同总价30%的财务收据一份（即**万元）。

②卖方收到合同总价的30%预付款后，30日内向买方开具相应款项的增值税专用发票（税率为13%）。

5.3.2发货款的支付：在买方收到下列文件并审核无误后由买方支付卖方合同总价30%（即发货款**万元）：
①合同设备具备发货条件，卖方向买方出具发货通知一份。

②卖方向买方开具合同总价**万元的财务收据一份，

③卖方收到合同总价的30%发货款后，30日内向买方开具相应款项的增值税专用发票（税率为13%）。

5.3.3验收款的支付：在买方收到下列文件并审核无误后由买方支付卖方合同设备总价的30%（即**万元）：

①卖方向买方开具合同总价30%的财务收据一份（即**万元）及合同总价30%税率为13%的增值税专用发票。若出现税务部门不认可的发票，其责任由卖方承担。

②合同设备安装完毕经调试合格后进行试生产，设备稳定生产后，通过最终性能验收，由买方提供的性能验收报告一份。

5.3.4质保金的支付：在买方收到下列文件并审核无误后由买方支付卖方合同总价的10%（即**万元）：

①合同设备性能验收合格之日起稳定运行24个月满，由买方出具的最终验收合格报告一份。

②卖方向买方开具合同总价10%的财务收据一份（即**万元）。

5.4付款时间以买方银行承付日期为实际支付日期（承兑汇票以买方背书日期为准）。

5.5 根据本合同第10、11款的规定，如果卖方向买方支付损坏赔偿费、现场加工及代采购费、违约金时，卖方应在接到买方的书面索赔通知后一个月内，将款项支付给买方。如逾期不交，买方有权在本合同项下的下一期应支付给卖方的款项中将这部分索赔金额及其利息扣除。

5.6由卖方出具的用于支付保函等方面的费用均由卖方承担。

6. 交货和运输

6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。

交货期（含设备交货、安装、调试、性能验收试验的期限）:自合同签订生效后接到买方通知之日起**日内供货安装调试结束。如因买方原因造成性能验收期限延后，则验收期相应顺延；如因卖方原因造成性能验收期限延后，则按11.7条款执行。
6.2 合同设备所有权自合同设备交付时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。（由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责）。

6.2.1卖方提供的合同设备按以下地点交货：买方现场交货,买方提供场地，由卖方负责卸车及设备的保管,费用自理。

6.2.2技术资料邮寄地址 

收货单位：洛阳万基宏远电力有限公司

收货地址：河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村 

收件人：常世昌      电话：13937931068     邮编：471800

    技术资料应由卖方负责使用特快专递交付买方，卖方应负担所有的包装费、运费及保险费。

6.3卖方应在第一次设计联络会上向买方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划，并提供一份重量超过20吨或体积大于9米×2.7米×3米的大件货物清单。

6.4每批合同设备交货日期以到货车站的到货通知单时间戳记为准。现场交货时间以现场交货记录为准。但是如果在到货检验过程中发现错误，例如货物缺损、装箱单与实际到货不符等，则设备交货日期以通过现场修复、补充发货等手段完全改正了发运交货错误的时间为准。此日期即为本合同11.9款计算迟交货物违约金时的根据。

6.5卖方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划,负责合同设备从卖方到交货地点的运输。

6.6在每批货物备妥及装运车辆发出前24小时内，卖方应以传真和电子邮件方式将该批货物的如下内容通知买方。（传真：****，邮箱：****）

  （1）合同号；                       （2）水媒式暖风器号；

  （3）货物备妥发运日；               （4）货物名称及编号和价格；

  （5）货物总毛重；                   （6）货物总体积；

  （7）总包装件数和每件包装的装箱清单；（8）交运车站名称、车号和运单号；

  （9）重量超过二十吨（包括二十吨）或尺寸超过9米×2.7米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图，具体的要求参见技术协议。

 （10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.7如有属于本合同条款3.2条所述的、技术协议中没有开列的货物应配合安装进度根据买方要求进行交货。 

6.8在保证期内由于卖方的过失或疏忽造成的其供应设备缺陷或在保证期满后三年内由于卖方供应的设备的潜在缺陷(如因买方操作原因导致的设备缺陷除外）,而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3个月运到买方现场。

6.9卖方应按技术协议规定，向买方分批提供满足水媒式暖风器设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术协议规定的提供技术资料数量详见技术协议。应分别列出上述技术资料的清单及技术协议规定的交付进度。

6.10技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真和邮件通知买方。

6.11技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，卖方应在收到买方通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

6.12买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前15天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督与否不能免除卖方应负的责任。

6.13为实现对设备及材料的计算机管理。卖方应在每批货物交运后向买方发送一份装箱清单的电子邮件（邮箱：****）。

7. 包装与标记

7.1卖方交付的所有货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应根据设备特点，按需要分别加上防晒、防冻、防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，对设备进行妥善的油漆，以适应远途海上和或陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、暴晒、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2  卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号，主要设备名称，本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。

7.3 卖方应在每件包装箱相邻的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1)合同号；                       (2)目的站；

(3)供货、收货单位名称、收货人代码；(4)设备名称、水媒式暖风器号、组装图上部件位置号；

(5)箱号/件号；                    (6)毛重/净重(公斤)；

(7)体积(长×宽×高，以毫米表示)； (8) 生产日期；

(9)生产工厂；                     (10) 保管等级。及时
(11)唛头（如有）

    凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合相应国家及国际包装标准。

7.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5 每件包装箱内，应附有包括分件箱号、名称、数量、重量、价格、水媒式暖风器号、图号或部件号的详细装箱单一式二份和合格证一份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。装箱单的格式和内容在第一次设计联络会议确定。

7.6 技术协议中列明的随机备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

7.7 随机备品备件、专用工具应分别包装并按7.2款规定注明相应内容，并标明“备品备件”或“专用工具”的字样。

7.8 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.9 栅格式箱子和/或类似的包装, 应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.10 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.11卖方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

7.12 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.13卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和海水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容：                     

(1) 合同号;                 (2) 供货、收货单位名称;                           (3)目的站;                  (4) 毛重;                   (5) 箱号/件号。                                          

    每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.14 凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

7.15 卖方对多次使用的专用包装箱、包装架、运输固定架等，应做出专门标记，在买方对该部件到货清点使用完毕后60天内由卖方自行收回。回收费用由卖方自行承担。若在规定时间内卖方未及时回收，买方有权自行处理，并不承担任何费用。根据条款6.2.1规定，交货方式为买方现场交货。

8. 技术服务和联络

8.1卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务，详见技术协议。

8.2卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试、启动和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

8.3卖方应在第一次设计联络会上向买方提交执行8.1和8.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。

8.4卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

8.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊原因外，另一方应同意参加。

8.6 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或被授权人批准，并在修改后的文本上签字，以修改文本为准。

8.7 卖方提出的并经双方联络会上确定的详细设计图纸（安装设计）及技术指导方案在未经买方书面同意前不得改变或修改，但买方有权以适应现场条件提出变更或修改，并向卖方作书面通知，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方的要求。

8.8 买方有权将卖方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.9对盖有“密件”印章的卖方、买方的资料，双方都有为其保密的义务。

8.10卖方的分包商对合同设备提供技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方自行负担。

8.11卖方须对一切与本合同有关的（包括分包与外购的）供货、设备及技术接口、技术服务等质量问题负全部责任。

8.12凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.13卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作并符合技术协议的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单应在第一次设计联络会上提交买方予以确认，详见技术协议。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按11.11款视为延误工期等同处理。

8.14由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

8.15技术服务和联络的具体要求详见技术协议。

9. 质量监造与检验

9.1 监造

9.1.1 卖方应在本合同生效日期起3个月内，向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合技术协议的规定。

9.1.2 买方可委托有监造资质的监造单位进行设备监造，进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准依照技术协议所列的相应标准执行。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，由此而发生任何费用由卖方承担。

9.1.3 监造的范围及具体监造检验/见证项目技术协议。

9.1.4 卖方必须为监造代表的监造检验提供：

9.1.4.1 在本合同设备投料时，提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.1.4.2  提前7天提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.4.3  与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和/或不一致性报告）及技术协议附件6规定的有关文件以及复印件（保密部分除外）。

9.1.4.4  向监造代表提供工作、生活方便(交通、通讯、食宿等方面)，费用自理。

9.1.5 监造检验/见证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方将不承认该检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下重新进行该项试验。

9.1.6 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理。

9.1.7  不论监造代表是否参与监造与出厂检验，是否签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同11款规定应承担的质量保证责任的免除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

9.1.8  卖方对所提供设备的质量负有全部责任。由此而发生任何费用由卖方承担。

9.2工厂检验与现场开箱检验

9.2.1由卖方供应的所有合同设备/部件（包括分包、外购与进口部件），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套（或整机）总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给买方存档。此外，由卖方供应的相对独立的设备和部套件，应有制造厂出具的并经卖方签署的产品质量合格证和检验记录、试验报告，作为交货的质量证明文件，如果买方认为必要，某些主要设备的检验记录还应由买方代表按技术协议向卖方提出要求见证并会签。

9.2.2 卖方应在设备组装和检验前3个月，将检验和组装的初步计划通知买方，详细计划在初步计划通知后一个月内提出，买方有权派遣买方代表到卖方的制造厂了解设备组装、检验、试验和设备包装情况，买方代表在检验中如发现设备和任何部件有缺陷或不符合本合同规定的标准或包装要求时，买方代表有权提出意见，卖方应予以充分考虑，并采取相应措施以保证交货质量、检验和试验程序由买方代表与卖方人员共同协商确定。如因卖方原因未能遵守上述时间程序通知买方，致使买方来不及检验时，买方有权视情况，要求卖方推迟该项主要设备的出厂日期。

9.2.3  买方应在接到卖方安排检验的初步计划通知后7天内，将买方参加检验人员的名单提交给卖方。卖方应免费提供买方人员工作所必需的图纸、技术资料、试验结果和试验方法及仪器的精度要求和其它资料以及对工具仪器进行检验的条件，卖方还应免费提供使用试验仪器等，但食宿由买方自理。

9.2.4货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单、供货清单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量，规格和质量。买方应在开箱检查前10天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用自理。在现场开箱检验时，如果卖方人员未按买方通知的时间赶赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或每一批设备到达现场3个月后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

9.2.5现场接收和检验时，如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

9.2.6卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后3-5天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后7天内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

9.2.7如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

9.2.8卖方在接到买方按本合同9.2.4至9.2.7款规定提出的索赔后，应按本合同之9.2.9款的规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔,买方可在向卖方付款时扣除。合同条款中规定的设备迟交违约金也将在设备付款中扣除。

9.2.9由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响水媒式暖风器建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后1个月，否则按合同11.11条处理。

9.2.10买方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达水媒式暖风器设备储放场之日起的8个月。

9.2.11上述9.2.4至9.2.10款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按合同及技术协议的规定应承担的质量保证责任的免除。

9.3买方有权在供货期间向卖方自费派遣代表，卖方有义务协助配合，除负责联系设备、图纸的催交以及设备检验等事宜外，促使卖方按时确定合格的主要附属设备的分包商，以及在水媒式暖风器调试阶段负责配合卖方加速调试过程中损坏的部件的修理或重新供货，卖方应给予提供办公和生活的方便，费用自理。

10. 安装、调试、试运和验收及售后服务

10.1本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。卖方现场技术服务人员应对整个安装、调试过程进行指导。双方应充分合作，采取有效措施，使水媒式暖风器尽快建成投产。重要工序（见技术协议）须经卖方现场技术服务人员签字确认。重要工序由卖方提供。安装、调试过程中，若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，买方自行负责（设备质量问题除外）；若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，卖方承担责任。

10.2在安装之前，卖方技术人员应讲解安装方法和要求。在安装过程中，卖方技术人员应对安装工作给予技术指导/监督服务，并参加为满足保证指标和安全稳定运行所需的水媒式暖风器合同设备的安装质量的检验和测试。在单套合同设备安装完毕后，买卖双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，买卖双方各执一份。但此证书不能免除卖方在试运行、性能验收试验和保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术协议中的要求进行。

10.3合同设备安装完毕后，卖方应派人对调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过7天（设备重大问题除外），否则将按11.11条视为延误工期等同处理。

10.4性能验收试验应在水媒式暖风器全部设备运转稳定，设备稳定生产30天后进行，单次性能验收试验时间不超过7天，最多不超过两次，总计不超过30日。如果此性能验收试验由于买方原因没有按计划进行,此试验时间应相应顺延。性能验收试验的目的是为验证该条水媒式暖风器是否能达到各项技术性能和保证指标。验收试验由买方负责，卖方参加。性能验收试验完毕,每套合同设备达到本合同技术协议所规定的各项性能保证值指标后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收证书一式两份，买卖双方各执一份。除合同中另有规定外，每方发生的所有人员费用均自行负担。如果合同设备不能达到本合同技术协议所规定的一项或多项保证指标时按10.6条和11.6条办理。

10.5在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，且此缺陷按本合同条款被定为卖方责任,卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步验收证书。

10.6如果第一次性能验收试验达不到本技术协议所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任,由责任一方采取措施，属卖方原因，买方确定第二次验收试验时间，属买方原因，买方应在6个月内进行第二次验收试验。

10.6.1 如属卖方责任，卖方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，卖方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用（如下）：

替换和/或修理的设备和材料的费用；

参与第二次性能验收试验的卖方技术人员的费用；

参加修理的买方人员的费用；

第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

第二次性能验收试验所使用的材料和除燃料外的消耗品的费用；

所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵水媒式暖风器现场的所有运输和保险费用。

10.6.2 性能验收的目的是为了检验合同设备的所有性能是否满足技术协议要求。

10.7在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本技术协议所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任:如属卖方原因，则应按本合同11执行。此时卖方仍有义务向买方提供技术帮助,与买方一起采取各种措施，使合同设备达到本合同技术协议规定的技术性能和保证指标。

10.8不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，买方将于初步验收证书签发之日起至一年并完成索赔后10天内按照11.4条的规定签发最终验收证明书。

10.9按10.4及10.7出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任免除的证据；同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的免除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到保证期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认或请第三方权威部门仲裁确定)，卖方应按照本合同6.8条及11.3.1款的规定进行修理或调换。

10.10在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应向买方支付相关费用。

10.11 如果买方在水媒式暖风器检修时向卖方提出所需备品备件，卖方必须在24小时内给予响应，并明确答复提供备品备件的时间。卖方并按已经承诺的优惠价格向买方提供备品备件。

10.12不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备。然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

10.13当买方接受卖方委托进行现场加工和/或修理时，卖方现场代表对于买方提出的委托加工和/或修理联络单（包括人工费和其它费用预算）应在3日之内确认并签发该单，以便买方开始加工和/或修理工作，如卖方现场代表逾期不确认和签发该单，则卖方应赔偿由此拖期给买方带来的损失，按11.11款视为延误工期等同处理。　

10.14 经双方确认或请第三方权威部门仲裁确定，不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换和或补充此损失和/或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

11. 保证与索赔

11.1保证期是指合同设备性能验收合格证书之日起24个月(签最终验收证书)。如因卖方提供假冒伪劣产品、经国家有资质的单位鉴定为不合格的产品给买方造成损失的，则不受本条质保期的限制，买方有权在任何时候向卖方提出损失索赔。

11.2卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证根据技术协议所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同设备的设计、安装、调试、试运行、性能验收试验、运行和维修的要求。合同设备应满足水媒式暖风器在进入商业运行后，卖方为合同设备承担的保证期应到买方出具最终验收证书时止。
11.3.1本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的7天内（设备重大问题除外），否则,应按11.11条处理。

11.3.2由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

11.4合同规定的保证期满后，由买方在30天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.5在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按9.2.6款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担，同时所更换和/或修理后的设备或部件的质量保证期应重新计算。

11.6如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.7 由于卖方责任，在第10款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到技术协议所规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担违约金。如买方同意让步接收则按合同总金额的5%/项由卖方向买方支付让步接收违约金。
如让步接收违约金不足以弥补买方损失的，则应同时赔偿买方预期经济损失，按10000元/日计算，从第一次验收试验结束第31日起至双方达成相关让步接收协议时止。卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日，即为买方承认设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。

若上述未达标指标属合同设备核心指标影响买方实现合同目的时，买方有权解除本合同，并要求卖方退还买方全部预付款项并承担合同总金额30%的违约金。
11.8 如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算24个月。

11.9如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时或安装调试完毕（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1条和6.4条规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取迟交货违约金或从应付款项中扣除迟交货违约金，迟交货违约金计算如下：

   (1)当迟交1周时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的0.5％；

   (2)当迟交2－3周时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的1％；

   (3)当迟交3周以上时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的1.5％；

   (4)不满一周按7天计算。

    每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的20％，除非对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过2个月时，卖方向买方支付的违约金总额可超过每套合同设备价格的20%，但不得超过该设备价格。与此同时,买方有权终止部分或全部合同。卖方支付迟交货违约金，并不免除卖方按照合同继续交货的义务。

11.10如由于确属卖方责任未能按本合同技术协议的规定按时交付经双方确认属影响工程进度和相关单位工作的关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

    (1)迟交１周内，违约金为迟交总周数乘每套合同设备总价的0.5%；

    (2)迟交2－4周，违约金为迟交总周数乘每套合同设备总价的1%；

    (3)迟交4周以上，违约金为迟交总周数乘每套合同设备总价的1.5%；

    (4)不满一周按7天计算。

    每套合同设备迟交关键技术资料的违约金总金额不超过该套合同设备价格的5％。

11.11如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付每套合同设备价格的0.2％违约金，每套合同设备这部分违约金最多不超过每套合同设备价格的5％。且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。此项违约金从应支付的技术服务费中扣除，不足部分从设备费用支付中扣除。

11.12卖方对于根据本合同承担的每套合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同设备总价的20％。同时，因卖方质量问题给买方造成损失的，卖方需赔偿买方全部直接损失和间接损失。

11.13卖方支付迟交违约金并不免除按合同所规定的相应义务。水媒式暖风器最后一批交货完毕后的剩余部件，应按合理的进度交付，但在任何情况下应在该设备最终验收证书签发之前。
12. 保险

12.1 卖方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为卖方仓库到工地仓库。

12.2卖方应将保险单的副本于每一批设备交货前20天提供给买方。由于卖方原因未能提供以上保险单副本，卖方同意买方拒付运杂费直到收到保险单的副本为止。

13. 税费

13.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该缴纳的与本合同有关的税、费，由卖方承担。

13.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输、保险)、进口设备/部件/材料等所有税、费已全部包含在合同价格内,由卖方承担。

13.3 如买方按照国家相关政策的规定，进口设备、部件、材料可享受国家减免增值税和关税的政策，合同设备价格为完税价格。

14. 分包与外购

14.1卖方未经买方书面同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包。卖方需分包的内容和比例应征得买方书面同意批准，否则不得分包。

14.2在第一次设计联络会上卖方须在买方书面同意的分包商名单中选定分包商，并形成书面文件。

14.3分包(外购)设备/部件的技术服务、技术配合按8.11、8.12款的规定办理。

14.4 卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

14.5 卖方分包与外购内容详见技术协议。

14.6 双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的违约行为承担责任。

15. 合同的变更、修改、中止和终止

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，卖方应在收到上述修改通知书后的7天内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，并将修改后的有关内容抄送原合同有关单位。

15.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方有权中止部分或全部合同。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定,则按有关条款处理。

15.3如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

15.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方和/或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

15.5因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的30％并赔偿买方由此产生的直接经济损失。

15.6 如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

15.7 若15.6条款所述的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从卖方处迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切方便，使其能获得上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

15.8 由于不可抗力造成的合同终止情况下：

15.8.1 卖方应把一切与合同有关的文件、资料、设备、（成品或半成品）及材料在买方未取走之前卖方应负责存放并保险，费用由买方负责。

15.8.2 买方不承担任何由于终止合同一部分或全部而由第三方向卖方提出的各项索赔，不论直接的或间接的。

15.8.3 如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。

15.9 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同双方均不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

16. 不可抗力

16.1 合同双方中的任何一方，由于战争及严重火灾和水灾、台风、地震以及其他不可抗力事故，而影响合同履约义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限应等同于不可抗力事故影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的交货的延迟而调整合同价格。

16.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在14天内将有关权威当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方并进而立即履行其合同义务。

16.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行、性能考核试验和验收等问题）。

17. 合同争议的解决

17.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方向买方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

17.2法院判决对双方都有约束力。

17.3由上述过程发生的费用除上述法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

17.4在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

18. 合同生效

18.1买卖双方授权代表签字盖章后生效。

18.2  合同生效条件如下：买卖双方的法定代表人或被授权人（需经法定代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章。
18.3本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

19. 其它

19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

19.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给予合同设备和相关工程无关的第三方。

19.7 卖方保障买方为本合同规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，买方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知卖方，卖方负责与第三方交涉并使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。卖方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，买方不承担任何法律和经济责任。买方应向卖方提供诉讼方面的必要信息。合同双方各应分别指定二名授权代表，分别负责直接处理本合同设备的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

19.8 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方19.13条款地址派员递送或挂号、航空邮寄、快递或传真发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.9 本合同以中文编写,合同执行过程中所涉及的相互往来文件、技术资料、说明书、会议纪要、信函等文件均应以中文编写，并以中文为准。

19.10合同生效后15天内卖方提交满足工程初步设计的图纸及资料。

19.11 根据国家财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）的通知。卖方所供设备如果符合优惠目录范围的，卖方有义务按国家相关规定向买方提供相关的资料并协助买方办理应纳税抵免工作。 

19.12卖方人员应遵守买方现场的各项规章制度，并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由卖方承担。若因安装、调试造成的当地职能部门的处罚，责任由卖方承担。

19.13卖方负责供货、安装、调试至满足合同及技术协议要求。
19.14本合同一式正本2份，副本6份；买卖双方各执正本1份，副本3份。

19.15本合同双方的法定地址如下：
签  字  页

             买　方                              卖　方

名称：洛阳万基宏远电力有限公司       名称： ******有限公司  

地址： 新安县产业集聚区              地址：*****
税务登记号：****                     税务登记号：*****                                                                                                                                                  

邮编：471800                         邮编： ****                        

电话： 0379-6733****                 电话：0379-6518****
开户银行：******                     开户银行：**** 

账号：******                         账号： **** 

授权代表人签字：                     授权代表人签字： 

洛阳万基宏远电力有限公司

2×600MW机组灵活性及节能改造项目
  #2机组增加水媒式暖风器

招标技术规范书

批准：
审定：
审核：
编制：
招标人：洛阳万基宏远电力有限公司

2026-01-23

1 总则
1.1本招标文件仅适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组灵活性及节能改造项目中配套的的一、二次风水媒暖风器及其附属设备及附件等，它提出了暖风器本体设备及其附属系统的功能设计、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。
1.3 如招标人有除本规范书以外的其它要求，应以书面形式提出，经招、投标双方讨论后载于本规范书。
1.4暖风器设备及系统设计由投标人完成。投标人应对提供的暖风器系统的完善性和功能正确性负全部责任，所供设备须有600MW及以上火电机组良好运行业绩。业绩要求见招标公告。
1.5 本招标文件所使用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。
1.6 如投标人未对本规范书提出书面异议，招标人则可认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。
1.7 本招标文件经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。
1.8本工程采用电厂编码标识系统。投标人在中标后提供的技术文件（包括资料、图纸）和设备铭牌上须有编码，具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上确定。

1.9在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。
1.10所有设备铭牌的材料采用不锈钢316L。
1.11投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述。
1.12暂定的技术参数在中标方签订技术协议时，直至投料款支付前，招标方有权更改并修订，投标方应无条件服从。投标方应承诺在设备参数变化5%范围内，不引起商务价格变化。
1.13投标方供货的设备及阀门的接口规格和材质应与招标方管道的材质与规格相同，若不相同，投标方应提供过渡段，并在工厂与装置一起进行焊接及热处理，保证现场不出现异种钢焊接。投标方供货的阀门（除调节阀）通流面积要求不小于接管通流面积的90%，不设置过渡段。投标方提供的设备及阀门若为法兰连接，投标方负责提供与之配套的反法兰及附件。
1.14本改造项目采用EPC方式，项目改造范围是在冷一次风道和冷二次风道上加装水媒暖风器，利用现有低温省煤器回收的部分余热送至水媒暖风器，包括但不限于：钢架及基础校核加固、水媒暖风器改造、冷一次风接口改造、冷二次风接口改造、烟风道数值模型优化降阻及水、汽、电、气等接口在内的设计（含优化工作）、采购、供货、运输、施工安装、工序验收、调试、试验、试运行、消缺、培训、考核验收和最终交付投产等。上述改造范围仅列出了本改造工程主要改造范围，投标方应充分考虑本改造工程实施过程中必须要实施的原有系统及设备的改造，除非招标方明确，该部分改造工作亦在本次改造工程范围内，由投标方负责实施（设计、供货、施工），且不另计费用，为了保证改造工程的顺利进行，并在改造后达到预期的目的，投标方需到招标方现场进行踏勘和进一步的收资，否则由此造成的一切后果均由投标方负责，踏勘和进一步的收资的费用由投标方负责。
2.工程概况
2.1接口相关设备概况
本工程现有两台600MW汽轮发电机组，锅炉采用π型布置，单炉膛，尾部双烟道，全钢架，悬吊结构，燃烧器前后墙布置、对冲燃烧。

锅炉主要设计参数见表2.1。
表2.1  锅炉主要设计参数
	名称
	单位
	设计参数（BMCR工况）

	锅炉
	——
	HG1999/29.3-YM4

	生产厂家
	——
	哈尔滨锅炉厂

	主蒸汽流量
	t/h
	1999

	主蒸汽压力
	MPa
	29.4

	主蒸汽温度
	℃
	605

	再热蒸汽流量
	t/h
	1682.7

	再热蒸汽进口压力
	MPa
	6.354

	再热蒸汽出口压力
	MPa
	6.061

	再热蒸汽进口温度
	℃
	366.6

	再热蒸汽出口温度
	℃
	623

	给水温度
	℃
	305.2

	锅炉保证效率
	%
	92.8

	不投油最低稳燃负荷
	\
	≤35%BMCR

	锅炉点火方式
	\
	常规油点火＋少油点火


技术协议签订时设计煤质参数如下：
表2.3 设计煤种分析
	燃煤资料
	符号
	单位
	设计煤种
	校核煤种1
	校核煤种2

	收到基碳分
	Car
	%
	54.95
	46.62
	58.80

	收到基氢分
	Har
	%
	3.77
	3.22
	3.78

	收到基氧分
	Oar
	%
	8.69
	8.43
	6.94

	收到基氮分
	Nar
	%
	0.91
	0.79
	0.73

	收到基硫分
	St.ar
	%
	0.51
	0.60
	1.5

	收到基全水分
	Mt
	%
	7.8
	10
	11.3

	收到基灰分
	Aar
	%
	23.37
	30.34
	16.95

	空气干燥基水分
	Mad
	%
	1.50
	1.46
	3.84

	收到基低位发热量
	Qnet.ar
	MJ/kg
	21.40
	17.89
	23.03

	干燥无灰基挥发分
	Vdaf
	%
	38.64
	39.43
	38.94

	可磨性系数
	HGI
	
	59
	64
	67

	氯含量
	Clar
	%
	0.030
	0.058
	0.013

	氟含量
	Far
	ug/g
	193
	214
	111

	汞
	HGar
	ug/g
	0.066
	0.104
	0.113

	煤的冲刷磨损指数
	Ke
	
	0.1
	0.5
	2.8


2.2项目现场条件
厂址条件
万基宏远电厂位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，南距陇海铁路700m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。

2.2.2 厂区的岩土工程条件
厂址区在大地构造单元上属于中朝准地台华熊台缘坳陷的渑池—确山陷褶断束。近场区北部为太行隆起区，东南部为秦岭隆起区的崤山～熊耳山断块隆起，中部为渑池盆地。工程场地位于豫皖断块西北部，渑池盆地东部。渑池盆地东起义马，西到观音堂，北从坡头起，向南东开口，直到洛河沿岸。此盆地在中生代就频繁升降，接受了三叠纪、侏罗纪、白垩纪河湖相及煤系地层的沉积。中生代末至晚第三纪以剥蚀为主，早更新世和中更新世以沉积为主。晚更新世至全新世，本区与周围山区一起隆起受到剥蚀，只是在盆地边缘和河谷(涧河和洛河)中有厚度不大的晚更新世、全新世风积、坡积和冲积物沉积。
本期工程主厂区利用已拆除的4×25MW＋2×50MW＋2×135MW机组场地，即老厂场地，自然地面标高306.0～315.0m（主厂房零米标高初步确定为311.45m）。场地东西方向长约600m，南北方向宽约250m。场地内岩土地层主要由杂填土和第四系冲积成因的黄土状土及冲洪积成因的粉质粘土、卵石和砂岩组成。场地平整、开阔，工程环境条件一般。厂址区无重要的军事及民用通讯设施，附近区域无军事及民用机场，地面无可见文物古迹，地下无矿藏。厂址区避开活动断裂，满足安全距离要求，场地相对稳定，适宜建厂。厂址场地土属于非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷性等级为Ⅰ级。
2.2.3 地震烈度
根据最新的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本工程拟建工程场地建筑场地类别为Ⅲ类，地震动峰值加速度和地震加速度反应周期需要调整。调整后拟建工程场地地震动峰值加速度为0.125g，对应地震烈度为7度，地震动峰值加速度反应谱特征周期为0.55s。
2.2.4 交通运输
洛阳市位于河南省西部。陇海、焦柳两大铁路干线交汇于洛阳，北部还有洛宜铁路。有连霍高速公路和国道207线、310线、311线穿过，有省道11条，新安县位于洛阳市西部，交通便利。
（1）铁路运输
电厂铁路专用线初步考虑从西南侧的陇海铁路铁门车站引接。铁门站为陇海线上的中间站，位于新安县铁门镇境内，介于义马站和南岗站之间，东距南岗站4.20km，西距义马站12.5 km。西咽喉设牵出线1股，有效长为531m。本站为办理货运业务的三等站，主要承担陇海线上下行客货运列车的接发、解编货物列车的甩挂、专用线装卸车取送作业。东咽喉端有车务运贸公司、万丰、洛阳玻璃厂、黄河水泥厂、海校、货1、货2共7条专用线接轨，在铁门站6道办理作业，利用车站的调机负责取送作业。
电厂铁路专用线主要技术标准：
铁路等级：  工企Ⅱ级
正线数目：单线

最小曲线半径：一般地段350m，困难地段300m

限制坡度：  13‰
牵引种类：  电力牵引
机车种类：  SS4
牵引定数：  4000t
到发线有效长： 880m

闭塞类型：  场间联系
（2） 公路运输
根据厂区现状, 电厂现有进厂道路从310国道引接，本期利用一期进厂道路；运煤道路从310国道引接，长度约835m。
（3）电厂大件运输
由投标人根据本项目厂址交通运输条件选择合理的运输方案，提出大件运输路径及方案，制定出合理详细的大件运输方案。
2.2.5  气象条件
万基宏远电厂位于新安县庙头村东南，陇海铁路和310国道之间，涧河北岸，厂址以南约1.5km为涧河，建设2×600MW级机组，主厂区地面高程在306.0～315.0m之间，煤场区地面高程在320.0m～331.0m之间，为自北向南倾斜的黄土丘陵地形。

涧河该段为山前下切型河床，两岸地形相对较高，一般洪水可控制在河槽之内，较大洪水在两岸之间漫滩行洪。根据涧河新安水文站实测洪水资料，结合电厂水文断面自然条件，经分析计算，电厂处涧河百年一遇洪水位为292.37m，低于电厂地面高程，故电厂不受涧河百年一遇洪水威胁。

新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。万基控股电厂在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值和逐月平均气象条件见表2.2.5-1、2.2.5-2。

      表2.2.5-1     新安县气象站气象特征值表
	项    目
	单位
	特征值
	出现时间
	统计年限

	多年平均气温
	℃
	14.5
	-------
	建站～2010

	多年平均气压
	hPa
	985.4
	-------
	建站～2010

	多年平均风速
	m/s
	2.4
	-------
	建站～2010

	多年平均降水量
	mm
	644.9
	-------
	建站～2010

	多年平均相对湿度
	%
	65
	-------
	建站～2010

	多年平均雷暴日数
	d
	21
	-------
	建站～2005

	极端最高气温
	℃
	44.0
	66.6.20
	建站～2005

	极端最低气温
	℃
	-17.1
	69.1.31
	建站～2005

	定时最大风速
	m/s
	20.0
	85.8.13
	建站～2005

	最大一日降水量
	mm
	184.5
	82.7.30
	建站～2005

	最大积雪深度
	cm
	33
	71.12.24
	建站～2005

	最大冻土厚度
	cm
	18
	77.1.7
	建站～2005

	最大年降水量
	mm
	948.5
	1973
	建站～2005

	年最多雷暴日数
	d
	37
	1977
	建站～2005


根据新安县气象站近期五年(2003～2007年)夏季三个月逐日平均湿球温度资料，按逐点统计法计算出P=10%的湿球温度及相应时间的气象条件如表2.2.5-2。

表2.2.5-2      新安县气象站(P=10%)的气象条件   
	出现时间
	P=10%的湿球温度(℃)
	相应的日平均气象条件

	
	
	干球温度(℃)
	相对湿度(%)
	气压

(hpa)
	风速

(m/s)

	04.7.26
	25.5
	27.0
	87
	974.2
	0.3

	04.7.28
	25.5
	27.1
	89
	977.0
	1.3

	05.8.10
	25.5
	29.5
	72
	971.5
	0


2.2.6 厂内压缩空气
压力：0.4～0.7MPa.g
含油量： ≤3ppm

气体含尘颗粒直径：≤3μm

在排气压力下露点不高于-20ºC

2.2.7 厂用电系统电压：
中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值250kW及以上电动机所采用的额定电压为10KV。
低压厂用电系统采用380/220V。低压厂用电系统采用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式。
10KV厂用电系统采用中性点经电阻接地系统，低压厂用电系统采用中性点直接接地系统。
设备照明和维修电压：
设备照明由单独的400/230V照明变压器引出。
维修插座电源额定电压为400V、70A、三相、50Hz；单相230V、20A。
2.2.8 设备的冷却方式和冷却介质的技术参数：开式水泵、闭式水泵均布置在汽机房零米，闭式冷却水泵出口压力0.55MPa，开式冷却水泵出口压力0.5MPa，新增设备的冷却水设计需核实原系统冷却水使用量，不影响原系统设备正常运行。
2.2.9 其他[注：由招标人按项目实况增减及编写]。
3.风机参数
表3-1 一次风机的性能数据
	序
号
	项 目 名 称
	单位
	TB工况
	BMCR工况
	THA工况

	1
	风机型式
	/
	动叶可调轴流式

	2
	风机型号
	/
	GU23634-22型

	3
	风机制造厂
	/
	成都电力机械厂

	4
	风机进气方向
	/
	垂直进风(90°)

	5
	风机入口体积流量
	m3/s
	115.65
	87.52
	84.60

	6
	风机入口质量流量
	kg/s
	131.72
	101.32
	97.95

	7
	风机入口静压
	Pa
	-403
	-336
	

	8
	风机静压升
	Pa
	17792
	13686
	

	9
	风机入口空气温度
	℃
	35
	30
	30

	10
	风机出口空气温度
	℃
	52.2
	43.1
	

	11
	空气密度
	kg/m3
	1.1390
	1.1578
	1.1578

	12
	风机轴功率
	kW
	2268
	1325
	

	13
	风机效率
	％
	86.1
	87.0
	

	14
	风机转速
	r/min
	1490

	15
	电动机型号
	/
	YXKK710-4W型

	16
	电动机功率
	kW
	2400

	17
	电动机电压
	V
	10000

	18
	电动机冷却方式
	/
	空空冷

	19
	电动机外壳防护等级
	/
	IP55

	20
	电动机制造厂
	/
	湘潭电机厂有限公司


表3-2送风机的性能数据
	序
号
	项 目 名 称
	单位
	TB工况
	BMCR工况
	THA工况

	1
	风机型式
	/
	动叶可调轴流式

	2
	风机型号
	/
	GU15640-01型

	3
	风机制造厂
	/
	成都电力机械厂

	4
	风机进气方向
	/
	垂直进风(90°)

	5
	风机入口体积流量
	m3/s
	274.77
	246.15
	228.06

	6
	风机入口质量流量
	kg/s
	312.95
	289.77
	268.47

	7
	风机入口静压
	Pa
	-439
	-366
	

	8
	风机静压升
	Pa
	4334
	3769
	

	9
	风机入口空气温度
	℃
	35
	25
	

	10
	风机出口空气温度
	℃
	39.3
	28.6
	

	11
	空气密度
	kg/m3
	1.1390
	1.1772
	1.1772

	12
	风机轴功率
	kW
	1356
	1049
	

	13
	风机效率
	％
	87.3
	88.1
	

	16
	风机转速
	r/min
	990

	17
	电动机型号
	/
	YXKK630-6W型

	18
	电动机功率
	kW
	1450

	19
	电动机电压
	V
	10000

	20
	电动机冷却方式
	/
	空空冷

	21
	电动机外壳防护等级
	/
	IP55

	22
	电动机制造厂
	/
	湘潭电机厂有限公司


4、技术规范
4.1暖风器设备规范

4.1.1一次风暖风器

4.1.1.1型式：固定式暖风器 采用低温省煤器出口热媒水加热
4.1.1.2数量：#2机组安装2台一次风暖风器。

4.1.1.3布置方式：布置于一次风机出口水平冷风道上，安装在室外，一次风暖风器截面尺寸即风道截面尺寸为：3400×2780×4mm（宽×高×壁厚）

注：风道尺寸均为外径。

4.1.1.4配置要求：暖风器加热水为烟气余热利用装置出口凝结水，需设置进水调门用以调整进水量和暖风器出口风温，该调阀应设电动旁路阀。暖风器回水至烟气余热利用装置入口凝结水增压泵前，回水温度不低于65℃。
4.1.1.5加热介质参数

烟气余热利用凝结水实际工作压力：~2-3.5MPa(a)
烟气余热利用凝结水实际工作温度：~100℃
烟气余热利用凝结水来水母管规格：φ273*11

烟气余热利用凝结水设计压力：4.5MPa(所选设备要能承受此压力)
烟气余热利用凝结水设计温度：115℃
回水至烟气余热利用装置入口工作温度：>65℃
4.1.1.6一次风暖风器主要技术参数：(以下均为1台暖风器参数，由投标人负责完善相关参数) 

                    表4.1.1 一次风暖风器主要技术参数
	序号
	内容
	单位
	数值

	1
	暖风器接口处风道尺寸
	
	3400×2780×4mm（外径尺寸：宽×高×壁厚）

	2
	每台暖风器进风量
	m3/s
	正常风量：84.6 
最大风量：87.52

	3
	暖风器入口计算风温
	℃
	-5

	4
	暖风器出口风温
	℃
	≥30

	5
	加热水媒入口温度
	℃
	100

	6
	加热水媒出口温度
	℃
	>65

	7
	每台炉暖风器水媒耗量
	t/h
	投标人填写

	8
	所需每台暖风器换热面积
	m2
	投标人填写

	9
	所选每台暖风器换热面积
	m2
	投标人填写

	10
	换热面积裕量（≥20% 正常风量状态下）
	
	投标人填写

	11
	传热系数
	W/m2.K
	投标人填写

	12
	通风阻力
	Pa
	投标人填写

	13
	分组片数
	片
	投标人填写

	14
	暖风器长度（沿气流方向）
	mm
	投标人填写

	15
	换热元件材质
	
	双零螺旋铝翅片（厚度不小于0.5mm）

	16
	基管材质
	
	20#

	17
	水媒接口型式/数量/尺寸
	
	投标人填写

	18
	暖风器与风道连接型式
	
	投标人填写

	19
	设备重量
	kg
	投标人填写

	20
	设备满水重量
	kg
	投标人填写


4.1.2二次风暖风器

4.1.2.1型式：固定式暖风器,采用低温省煤器出口热媒水加热
4.1.2.2数量：#2机组安装2台二次风暖风器。

4.1.2.3布置方式：布置于送风机出口水平冷风道上(需先拆除二次风联络风道，另找位置恢复)安装在室外，二次风暖风器截面尺寸即风道截面尺寸为：6000×4000×4mm（宽×高×壁厚）

      注：风道尺寸均为外径。

4.1.2.4配置要求：暖风器加热水为烟气余热利用装置出口凝结水，需设置进水调门用以调整进水量和暖风器出口风温（进水调阀应与一次暖风器调阀分别设置），该调阀应设电动旁路阀。暖风器回水至烟气余热利用装置入口凝结水增压泵前，回水温度不低于65℃。
4.1.2.5加热介质参数

     烟气余热利用凝结水实际工作压力：~2-3.5MPa(a)
     烟气余热利用凝结水实际工作温度：~100℃
     烟气余热利用凝结水来水母管规格：φ273*11

     烟气余热利用凝结水设计压力：4.5MPa(所选设备要能承受此压力)
     烟气余热利用凝结水设计温度：115℃
     回水至烟气余热利用装置入口工作温度：>65℃
4.1.2.6二次风暖风器主要技术参数：(以下均为1台暖风器参数，由投标人负责完善相关参数) 

表4.1.2 二次风暖风器主要技术参数
	序号
	内容
	单位
	数值

	1
	每台暖风器接口处风道尺寸
	
	6000×4000×4mm（外径尺寸，宽×高×壁厚）

	2
	每台暖风器进风量
	m3/s
	正常风量：228.06
最大风量：246.15

	3
	暖风器入口计算风温
	℃
	-5

	4
	暖风器出口风温
	℃
	≥25

	5
	加热水媒入口温度
	℃
	100

	6
	加热水媒出口温度
	℃
	>65

	7
	每台炉暖风器水媒耗量
	t/h
	投标人填写

	8
	所需每台暖风器换热面积
	m2
	投标人填写

	9
	所选每台暖风器换热面积
	m2
	投标人填写

	10
	换热面积裕量（≥20%正常风量状态下）
	
	投标人填写

	11
	传热系数
	W/m2.K
	投标人填写

	12
	通风阻力
	Pa
	投标人填写

	13
	分组片数
	片
	投标人填写

	14
	暖风器长度（沿气流方向）
	mm
	投标人填写

	15
	换热元件材质
	
	双零螺旋铝翅片（厚度不小于0.5mm）

	16
	基管材质
	
	         20#

	17
	水媒接口型式/数量/尺寸
	
	投标人填写

	18
	暖风器与风道连接型式
	
	投标人填写

	19
	设备重量
	kg
	投标人填写

	20
	设备满水重量
	kg
	      投标人填写


4.2热媒水回水要求
暖风器回水至烟气余热利用装置入口凝结水增压泵前，回水温度不低于65℃。
4.3投标人需对除以上所述主设备外所有辅设备的设计负责，以达到整个系统的完整优良运行。烟气余热利用凝结水在原系统中引入引出点见附图示意。
4.4暖风器性能基本要求

为了确保设备安全运行，容器设计、制造、检验均应符合国家或企业有关标准规定。

4.4.1设备及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。投标人应保证所供设备及其附件的使用寿命为30年。

4.4.2暖风器壳体钢材板厚不应小于6mm，框架和法兰材质不低于Q235B。暖风器应有适当的支撑结构，以便安装。暖风器换热管件设计布置应合理，保证换热效率不得低于98%，空气侧阻力不大于250Pa。

4.4.3投标人应根据本招标文件所列条件进行风机入口暖风器的选择和设计，并提供选型计算书。

4.4.4暖风器设计应考虑作为一个单独设备可以搬动。暖风器应为积木式布置，各管箱之间采用法兰连接。每片设置两个吊耳，确保每个吊耳都能承受整个设备重量。

4.4.5为确保电厂的安全可靠运行，暖风器及其附属装置的设计应能承受所有运行工况下可能出现的荷载最不利组合。设计中应至少包括：

(1) 内部和外部运行中出现的最高压力及其压力波动；

(2) 管侧、壳侧热胀力；

(3) 运行或试验情况下设备自重及水重、管道重量、保温重量、附加荷载；

(4) 安全阀开启时的反作用力和力矩；

(5) 外部管道系统传给接管座的作用力和力矩；

(6) 支座反力；

(7) 地震载荷；

(8) 风、雪载荷。

4.4.6 暖风器的设计应保证实现以下功能：

1）暖风器片串联成组，投标人应考虑其分组片数，以避免由于单片的宽度过大对风道内介质产生扰动现象。

2）暖风器的水媒接口所需的正反法兰、法兰附件由投标人设计供货。

3）各组暖风器之间的拼接采用螺栓连接，各组暖风器具备单独退出运行的条件，暖风器的检修仅考虑整组抽出，故应设计成可拆卸管箱体结构，各组暖风器下方留有供抽暖风器的轨道，抽出方向从便于操作侧抽出为宜，在每组暖风器上应设置抽出用拉环。投标人应随机提供暖风器检修方案。
4.4.7 暖风器要求有合理的疏水坡度，检修时能将暖风器中的水放尽。

4.4.8投标人应保证满足招标人提出的暖风器及附件性能设计参数，提供的所有暖风器及附件，在整个工作容量范围内，均应能长期安全稳定运行。

4.4.9暖风器必须保证基准点的噪声符合《工业企业噪声卫生标准》。

4.4.10暖风器应具风阻小、热效高、噪声低、重量轻、不易挂灰尘的特点。如果挂灰尘量影响暖风器效果，投标人提供清洗方法、步骤和清洗周期。

4.4.11 在各个工况下暖风器出口风温应满足设计要求，并且暖风器传热面积的裕量均不小于20%。暖风器管材的腐蚀余度为1mm。

4.4.12暖风器设计压力和设计温度应能满足其性能和最高供水参数的要求。在设计及运行时保证满足本招标文件的热媒水参数要求，在暖风器内释放全部汽化潜热，将空气加热后在暖风器内凝结成水。并保证疏水通畅、维护检修方便。

4.4.13暖风器所有汽水管道法兰应符合GB/T9122-9124-2000标准，接口短管至少延伸到箱壳外面20厘米。

4.4.14暖风器片串联成组，组合积木式装配，各组串、并联的暖风器片之间均密封严密，无漏风现象。暖风器还应保证疏水通畅，换热管不出现泄漏现象。如出现泄漏事故，投标人无条件及时更换新的暖风器组，由此原因造成的损失由投标人负责。

4.4.15投标人采取有效的措施防止暖风器在各工况下运行时产生振动。采用特殊结构不存在积水现象，可以将水完全疏掉。
4.4.16热工测点、调门执行器、电缆等。
1）暖风器进出口烟道设置热电阻或热电偶温度测点。热电阻应选用Pt100双支热电阻（三线制）A级产品。电偶应选用K分度双支热电偶，偶丝为I级。每个暖风器风侧出口温度元件至少为2个，压力表、温度元件等现场仪表选用上海自仪、安徽天康、川仪产品。新增压力测点应考虑防寒防冻，取样管线需增加铠装电伴热，仪表安装于保温箱内部，保温箱采用不锈钢，并于现场一致。并配供安装附件（仪表导管、温度套管、一次门、二次门及排污门等，材质TP316不锈钢，品牌：SAFELOK\CAVAL\SWAGELOK）。汽水系统取样测点的一次阀、排污阀采用进口一线品牌，（排污门设置串联2个）应采用串联布置（两个串联工艺阀门），排污槽要连接到排污管网。
2）暖风器水侧进出口管道及疏水管道设置热电偶或热电阻温度测点。
3）电动执行机构采用智能一体化产品；开关型、调节型电动执行机构，与招标人现有系统的设备规格型号统一，选用SIPOS7专业型、EMG  DIM系列、ROTORK IQM系列，电动执行机构使用的环境温度：－20℃～60℃，湿度：<95%；电源电压：三相380V±10%，频率50Hz±1%；外壳防护等级不低于IP65；
4）开关型电动执行机构，能送出全开位、全关位、开方向过力矩、关方向过力矩、执行机构故障信号，为无源接点，接点容量220VAC,3A；电动执行机构输出为0～90°角行程执行机构，采用拐臂式连接，供货时应配供球型铰链。电动执行机构输出为直行程执行机构，均为直联式。开关型电动执行机构全行程时间不大于40秒。
5）调节型电动执行机构可接受DCS系统输出的4～20mADC模拟信号，提供一个内部供电的4～20mA阀位反馈信号。要求执行器的4～20mA反馈信号的产生原理为采用先进的霍尔原理，非接触式。调节型电动执行机构的每小时最大操作次数不应低于1200次。调节型电动执行机构全行程时间不大于25秒。
6）投标人提供上述系统内各远传仪表测点至DCS的计算机信号电缆及执行机构至阀门电源间动力电缆。计算机电缆采用ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV，信号回路最小截面为1.0mm2，按要求留足备用芯，；电动执行机构的电源电缆0.6/1.0kV，C级阻燃，ZC-YJV，设计满足执行机构要求至少留备用一芯。计算机信号电缆、电源电缆选用安徽天康、无锡江南、安徽徽宁（单根电缆长度暂按160m考虑）等同等质量的国内一线品牌，投标人负责本次暖风器改造中上述电缆及电缆安装附件（电缆槽盒、电缆软管、接头等）的设计、供货、安装及接线、调试工作。

7）现场电动执行机构电源取自招标人锅炉阀门电源间中的锅炉阀门电源盘，“投标人”需根据设计方案，负责招标人原电动门配电柜内开关容量核算，在原电动门配电柜内进行扩展（断路器由投标人提供）以满足现场需求。
8）投标人负责提供与此次改造相关的控制系统设计方案、I/O信号清单、设备清册、DCS电缆清册及接线，电动阀门电缆清册、定值表、热工电源负载表以及施工图，并提供控制逻辑图和设计说明，由招标人确认；投标人负责改造本次所有的控制系统设备设计、供货、施工和调试。 投标人负责改造所有的控制系统设备供货、施工和调试。系统设计方案以及I/O点分配、画面组态、逻辑设计方案均需投标人负责。
4.4.17 材料 

1）暖风器所用材料必须符合国家现行标准和图样规定。受压元件材料必须具有质量合格证明书和原始识别标志。

2）受压元件的焊制材料应确证具有良好的焊接性，其含碳量不大于0.35% 。除非另有规定，含碳量大于0.35%的碳钢或低合金钢不应用于焊接结构或采用氧气切割下料。

3）焊接管箱的管程隔板和加强板，如未经招标人同意，只能使用与管箱相同的材料。在碳钢管箱中可以使用适当的合金钢作为焊接管箱的管程隔板和加强板。
4）管箱结构的板材允许拼接，但拼接焊缝全长应按规定进行超声波探伤，并不得在焊缝热影响区内开孔。
5）翅片管与基管结合型式：整体轧制。
6）金属垫片材料硬度必须低于垫片接触面材料的硬度。
7）一次风热水暖风器受热面并联模块不少于3个，二次风热水暖风器受热面并联模块不少于4个。
4.4.18组装与偏差
1）组焊管箱管板平面纵向直线度每米不大于2.0mm，全长不大于1.5/1000。
2）组装后的管束，平面对角线之差不大于9.0mm。 
3）装置中要叠放的管束，其匹配偏差应在制造厂校核。 
4.4.19水压试验
1）管束装配完工后应按照图样规定的试验压力进行水压试验。
2）暖风器管侧管组的对接焊缝应进行100%RT探伤检查，每组管组在出厂前进行水压试验，试验必须用两个量程并经过校正的压力表，其量程应是试验压力的1.5～2倍。
3）试验采用饮用水，试验时，碳素钢和16MnR钢制管束水温应不低于5℃。
4）管束试验压力等于1.5倍的设计压力乘以试验温度下的材料许用应力与设计温度下的材料许用应力的比值，其比值大于1.8时取1.8。
5）试验时，管束最高点设置排气口，充水时将内腔空气排尽。试验过程中，应保持观察面的干燥。
6）试验时，压力上升应缓慢进行。当压力升至试验压力的一半时，应对管束进行初步检查，确认无漏水和异常现象时，再将压力升至试验压力，并保压不少于1h。然后将压力降至试验压力的2/3，保持足够时间，以便用肉眼对所有焊缝和连接处作渗漏的检查。 同时，对难以准确计算确定管箱的设计压力时，样机和首批产品在试压过程中，应按规定批准的试压程序，在管箱最高部位测量永久变形。
7）试压完毕，应将管束内腔的水放出并用压缩空气吹干。采取防潮措施后，二端封闭。

8）试验合格标准为所有焊缝无渗漏，所有部位无可见的异常变形。
4.5清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存
4.5.1 设备凡需要油漆的所有部件（除20#基管、双金属钢铝复合螺旋翅片部分外），在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。刷二道底漆、一道中间漆、两道面漆，除最后一道面漆由投标人供货，现场涂刷外，其余油漆均在工厂内完成，油漆颜色由招标人确定。另外，投标人应提供一定数量的油漆供现场补漆用。
4.5.2 设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。
4.5.3 凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间（考虑露天放置至少6个月）不被损坏，并防止受潮。
4.5.4 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。
4.5.5 产品包装、运输、储存应符合本招标文件的有关规定。
4.5.6 投标人应随投标文件提供设备包装示意图。
4.5.7 包装与保管
在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照规定和本章所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。
投标人应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决。
投标人提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，在合理时间内采取有效的防潮、抗氧化的措施。所有合同设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求，并不造成设备损害。
如果国家有关包装的标准或规范、本章所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。
投标人在投标时应随投标文件提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标人进行审查确认。投标文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。
4.5 .8  组装
合同设备应尽量在投标人工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。
投标人应对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明，以便招标人进行审查。
4.6 标准和规范
4.6.1设备的设计和制造，应符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准。

投标人提供的设备的设计、制造、检验、测试及包装依据的最新版标准：

暖风器本体相关：

(1)《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

（2）《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020

(3)《热交热器》GB/T 151-2014
（4）《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2021
（5）《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2023

(6)《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-2016
(7)《发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2019
(8)《火力发电厂烟风煤粉管道设计规范》DL/T 5121-2020
(9)《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053-2012
（10）《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T985.1-2008

(11)《埋弧焊的推荐坡口》GB/T985.2-2008

(12)《铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口》GB/T985.3-2008

(13)《复合钢的推荐坡口》GB/T985.4-2008

(14)《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
(15)《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》
GB/T 8923.1-2011

(16)《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分: 已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T 8923.2-2008

(17) 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009

(18)《机电产品包装通用技术要求》GB/T13384-2008
(19)《标牌》GB/T13306-2011

(20)《包装储运图示标志》GB191-2008
(21)《电力建设施工质量验收规程 第2部分：锅炉机组》DL/T5210.2-2018

(22)《电力建设施工质量验收及评定规程 第4部分：热工仪表及控制装置，DL5210.4-2018

(23)《电力建设施工质量验收规程 第5部分：管道及系统》DL5210.5-2018

4.6.2在按以上技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的电力行业相应规范标准，当两者有矛盾时，以电力行业标准为准。

4.7 数据表
表4.7-1  一次风暖风器本体数据表（单台）
	序号
	项目
	一次风暖风器数据

	1
	基管布置方式
	

	2
	基管管排层数及各层管排间布置方式
	

	3
	暖风器管束通风面尺寸（m×m）
	

	4
	单根基管有效长度（m）
	

	5
	基管规格尺寸（外径×壁厚）
	

	6
	单根基管换热面积（m2）
	

	7
	翅化比
	

	8
	翅片管型式
	

	9
	翅片厚度（mm）及翅片材质
	

	10
	单个翅片尺寸（单位mm）及换热面积（mm2）
	

	11
	相邻翅片布置间距（mm）
	

	12
	暖风器安装型式
	

	13
	单台暖风器基管总数量
	

	14
	基管材质
	

	15
	基管与翅片的结合型式
	

	16
	设计压力（MPa）
	

	17
	单根基管翅片管总表面积
	

	18
	管箱结构型式及材质
	

	19
	翅片防腐措施
	

	20
	基管防腐措施
	

	21
	无损检测方式及比例(%)
	

	22
	设计压力及水压试验压力（MPa）
	

	23
	换热面积
	

	24
	设备重量
	

	25
	满水后重量
	

	26
	暖风器壳体     规格/材料
	

	27
	暖风器管束光管  规格/材料
	

	28
	暖风器管束鳍片  规格/材料
	

	29
	暖风器管板      规格/材料
	

	30
	暖风器热媒水管道  规格/材料
	

	32
	暖风器空气侧法兰 规格/材料
	


              表 4.7-2  二次风暖风器本体数据表（单台）
	序号
	项目
	二次风暖风器数据

	1
	基管布置方式
	

	2
	基管管排层数及各层管排间布置方式
	

	3
	暖风器管束通风面尺寸（m×m）
	

	4
	单根基管有效长度（m）
	

	5
	基管规格尺寸（外径×壁厚）
	

	6
	单根基管换热面积（m2）
	

	7
	翅化比
	

	8
	翅片管型式
	

	9
	翅片厚度（mm）及翅片材质
	

	10
	单个翅片尺寸（单位mm）及换热面积（mm2）
	

	11
	相邻翅片布置间距（mm）
	

	12
	暖风器安装型式
	

	13
	单台暖风器基管总数量
	

	14
	基管材质
	

	15
	基管与翅片的结合型式
	

	16
	设计压力（MPa）
	

	17
	单根基管翅片管总表面积
	

	18
	管箱结构型式及材质
	

	19
	翅片防腐措施
	

	20
	基管防腐措施
	

	21
	无损检测方式及比例(%)
	

	22
	设计压力及水压试验压力（MPa）
	

	23
	换热面积
	

	24
	设备重量
	

	25
	满水后重量
	

	26
	暖风器壳体     规格/材料
	

	27
	暖风器管束光管  规格/材料
	

	28
	暖风器管束鳍片  规格/材料
	

	29
	暖风器管板      规格/材料
	

	30
	暖风器热媒水管道  规格/材料
	

	32
	暖风器空气侧法兰 规格/材料
	


               4.7-5  一次风暖风器入口调节阀数据表
	流量
	最大/正常/最小
	

	进口压力MPa(a)
	最大/正常/最小
	

	出口压力MPa(a)
	最大/正常/最小
	

	系统设计压力MPa(a)
	

	温度°C
	设计温度/
运行温度
	

	介质类型
	


                4.7-6  二次风暖风器入口调节阀数据表
	流量
	最大/正常/最小
	

	进口压力MPa(a)
	最大/正常/最小
	

	出口压力MPa(a)
	最大/正常/最小
	

	系统设计压力MPa(a)
	

	温度°C
	设计温度/
运行温度
	

	介质类型
	


5、供货范围和交货期
5.1一般要求
5.1.1 本章规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术协议的要求。
5.1.2 投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本章所列的供货范围是投标人至少应供的，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，若在安装、调试、运行中发现缺项，即使本章未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，并不引起合同费用增加。
5.1.3 除有特别注明外，所列数量均为单台机组所需。
5.1.4 投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，提供详细供货清单。并提供安装调试用备品备件。
5.1.5 提供所供设备中的进口件清单。
5.1.6投标人提供的技术资料清单见第六章。
5.2供货范围
投标人应确保供货范围完整，满足招标人对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标人应补充供货。

投标人提供的设备包括：

（1）每台炉一次、二次风暖风器各2套共4套，设备接口（空气侧、热煤水侧、水侧）配对法兰、反法兰及螺栓、螺母垫片等附件。
（2）热媒水系统阀门（调阀、关断阀）、管道及附件等
（3）控制用仪表、电缆等
（4）其他本工程所需的所有附件
（5）随机备件等
5.2.1供货设备表（单台机组）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	一
	一次风暖风器

	1
	暖风器本体及框架法兰及反法兰（含驱动装置等）
	
	套
	
	
	

	2
	暖风器热媒水接口反法兰及附件
	
	套
	
	
	

	二
	二次风暖风器

	1
	暖风器本体及框架法兰及反法兰（含驱动装置等）
	
	套
	
	
	

	2
	暖风器热媒水接口反法兰及附件
	
	套
	
	
	

	三
	热媒水系统阀门（调阀、关断阀）、管道及附件等
	
	套
	
	
	

	四
	热电阻
	
	只
	
	
	

	五
	双金属温度计
	
	块
	
	
	

	六
	电缆
	
	批
	
	
	


5.2.2进口件清单（单台机组）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


5.2.3分包与外购（单台机组）
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	分包商名称
	设备产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


5.2.4 专用工具 
	序号
	专用工具名称
	型号
	数量
	产地/制造厂名
	备注

	1
	
	
	
	
	


5.2.5 随机备品备件
	序号
	备品、备件名称
	型号
	数量
	产地/制造厂名
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


5.2.6 热工仪表
	序号
	名称
	型号
	数量
	产地/制造厂名
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


5.3设备交货进度
设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。交货进度暂定 2026年4月，具体时间以招标人正式通知为准。
设备和材料交货进度
	序号
	设备名称
	投标人建议的到货时间
	备注

	1
	一次风暖风器本体及附件
	
	

	2
	二次风暖风器本体及附件
	
	

	3
	指导施工人员进驻现场时间
	合同签订后双方商定
	


说明：
1）备品备件及专用工具随主设备同时交货。
2）本交货时间为暂定计划，具体交货时间可根据工程进度的要求做相应的调整。
3）交货地点为万基宏远电力有限公司院内。
6、工程综合管理
6.1.总述
6.1.1本附件就水媒式暖风器改造工程现场工程管理的有关工作范围、工作责任、相互关系及主要的管理标准等问题，对本工程实施的具体指导原则提出规范性条款，作为招标方和投标方的行为准则。
6.1.2本工程作业范围为洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW机组锅炉相关区域，与电厂接口部分由招标方协调，相关施工工作由投标方进行，有关费用由投标方负责，且已经包括在合同总价之中。
6.1.3招标方、投标方在水媒式暖风器改造工程建设期间，对涉及各种问题、建议、情况交流等较重大的事项均应以书面文件的形式往来。如果在此期间发生任何争议，以书面文件为第一证据。
6.1.4招标方有权要求投标方调换经审查不合格的人员、有重大过失的人员、以及在实施本项目工作时不能正确履行合同的人员等。投标方应慎重考虑招标方的意见并在3个工作日内书面回复招标方。
6.1.5招标方对投标方文件的确认以及对工程的参与配合不免除投标方的责任，并且招标方不承担对投标方的分包商的任何管理责任及其它一切责任。
6.1.6投标方或分包的施工单位必须具有独立法人资格，且具有要求的施工资质，承担过至少2台以上300MW机组水媒式暖风器改造工程业绩。
6.1.7项目经理的资格要求：投标方须提供拟任项目经理有效的机电专业二级注册建造师证书或高级专业技术职称证书。
6.1.8 本改造工程涉及的脚手架搭设、保温材料施工以及消耗性材料（保温材料、氧气、乙炔等）全部由投标方负责。
6.1.9 本项目投标方或分包的施工单位必须具有环保专业承包二级资质或电力或机电施工总承包二级及以上资质。
6.2.工作范围
6.2.1概述
    投标方负责为招标方提供一套完整的水媒式暖风器系统，负责改造工程的设计、采购、施工安装和试运行服务等全过程，向招标方交付具备使用条件的工程。总的工作范围包括全部设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、设备安装、调试、技术服务、人员培训、试验、检验、售后服务等以及为本次改造而进行其他设备的改造设计、制造、供货、运输和储存、转运拆除废旧物资、安装、恢复原系统、调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。
6.2.2施工和安装
6.2.2.1投标方负责水媒式暖风器改造的现场安装工并对施工安装方案和质量负责。本合同涉及范围内旧设备的拆除和新设备的安装和调试均由投标方负责（脚手架由投标方负责），拆下的旧设备归招标方所有，投标方负责运送至指定厂内地点。整个拆除、安装、调试过程须在招标方人员监督下进行。重要工序由投标方提供，经双方技术人员签字确认。
6.2.2.2投标方在应提供完整的施工组织方案、设计供货安装进度，提供施工图纸、施工方案及安全措施、施工进度网络图。
6.2.2.3本改造项目施工机具、消耗性材料、保温材料全部由投标方负责。
6.2.2.4改造后的冷态调试、热态调试试验：投标方负责在设备安装、保温及现场检验和试验工作全部完成之后，进行系统调试。
6.3.工程管理
6.3.1投标方项目组织机构及要求
   为了保证水媒式暖风器改造工程按规定建成投产，在本工程实施的全过程中，投标方应在招标方的监督和指导之下通过建立和健全相应的组织机构，组织、联系、协调各有关单位，对本工程建设项目实施有效的管理，以保证本项目在安全、质量、技术、工期、物资、投资控制、文明施工、档案管理等各个方面均达到规定标准，按期投产并移交招标方。因此，投标方应为本项目建立专门的总承包管理机构，并设置专门人员负责上述工作并保持与招标方和有关单位的联系。
   投标方应建立适应本项目的技术管理体系，各级、各专责技术负责人要具有相应的资质、能胜任水媒式暖风器改造工程技术工作，名单应报招标方同意并备案。
   特种作业人员（含高处作业）必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料；安全员必须持有安全资格管理证书且在有效期内；投标方所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成招标方组织的各项培训、考试。
   投标方负责人、安全员、工程技术人员距离开工日期至少提前5天到招标方接受安全教育培训和安全技术交底。以上主要负责人员（指部门负责人及以上人员）任命名单、资质、行政职务、组织关系、以及授权等均应书面通知招标方。招标方将对此进行审查认可，未经招标方同意，在工程建设期间投标方不得任意更换主要负责人员。
6.3.2投标方应设立项目部并明确项目经理的工作范围和职责、职权，由项目经理负责制定相应的、适应本项目的各项管理制度，例如安全、质量、进度、文明生产、会议制度等方面的管理制度等。并以书面文件的形式在合同生效后提交招标方审查后执行。
   项目经理应挑选具有资质、业绩（至少担任过单机容量300MW水媒式暖风器改造工程项目经理）并符合本工程项目条件的人员担任，各部门负责人员也应委派具有相应资质和业绩的人员担任。名单应送交招标方审核后执行。对招标方表示有疑问的人员应慎重选派。
6.3.3项目方案
     投标方应按合同规定的技术标准、技术规范、制造厂标准进行设计、物资及设备采购、施工、调试、验收等，但不限于此，必须保证水媒式暖风器改造工程各个环节都达到合同规定的技术标准。
    为了保证本水媒式暖风器改造工程建设达到规定标准，投标方应根据工程合同、标准和规范编制有关的项目组织方案，经招标方审核同意后实施，作为投标方在招标方的监督、指导之下，指导本热管低温省煤器改造工程建设的基本文件之一。至少包括以下部分，但不限于此：
总承包组织大纲
设计组织大纲
机械设备和材料安装施工组织大纲
热控安装组织大纲
调试大纲
试运行大纲
物资管理办法
6.4.工程进度管理和计划
   投标方应根据本改造工程的改造范围及特点、项目组织实施程序及试生产顺序要求，合理编制本水媒式暖风器改造工程总的控制工期，并标出关键的控制节点工期，合同谈判时提交，供招标方确认。
     投标方应按照制定的项目总进度表，把工程设计、设备材料采购、工程施工、试车、试验及调试、工程建设条件的要求进行统筹安排合理交叉，制定出切实可行且留有余地的工程统筹控制计划、工程项目各个阶段详细的进度表和工程项目各个阶段详细的进度控制网络计划图。
     投标方应按周、月编制作业进度计划和作业进度完成情况报告，送招标方备案。
    投标方应承诺本水媒式暖风器改造工程按规定按期完成的条件，例如库房、组合场地、加工场地、公路运输等条件，不限于此，由投标方负责，组织落实情况报招标方备案，并保证此类事务不影响工期。
   招标方不接受投标方要求调整合同规定的总工期的要求，除非投标方能证明工期延误属于招标方的责任。不可抗力造成的工期延误或装置损坏由双方协商解决。
    项目施工进度表和设备交货进度表应在技术协议中提交、合同谈判时招标方确认。
6.4.1设计进度及管理
    本水媒式暖风器改造工程应保证工艺技术先进，系统配置合理，设备性能可靠，装置投产后要达到设计能力，安全、经济运行。要达到上述标准，至关重要的是项目设计，投标方要保证设计工作达到合同规定的各项性能保证指标。
    投标方应按照招标方确定的工程总体进度要求，按时提供基本设计文件、详细设计文件、设备采购技术技术协议及施工、安装、运行说明书。
    投标方提供的设计不仅应满足施工、安装和调试的要求，还应满足招标方运行、维护和检修方便的需要，而且同时应符合本标书中规定的技术要求。本设计应能达到优良的技术经济指标，满足合同中规定的各项保证值要求。在本工程实施过程中，因各种原因需要进行小型的设计修改，例如避碰、遗漏等，这些修改应经招标方代表签字确认。本项目的设计修改不涉及工艺、主要设备、主要材料、不降低建设标准等关键环节。
     投标方按照招标方的总体进度要求，组织召开设计联络会。 
6.4.2设备材料采购进度及管理
    根据项目进度要求，负责编制采购计划，负责编制技术协议或询价函。投标方负责招标、组织评标和合同谈判，投标方应保证所采购的所有设备满足工程总进度、性能指标和安全可靠运行的要求。
   根据总进度的要求，结合现场的实际情况（存放场地及库房条件）和设备的保管要求，由投标方负责编排详细的设备交货进度，并会同招标方与各设备供货商在合同谈判中予以落实，并以合同附件加以明确。投标方在施工过程中应按合同规定的交货进度，结合工程实际情况及时跟踪、催交设备。
    投标方承包设备管理工作的范围是从合同签订后开始，在合同执行过程全过程的管理服务（包括但不仅仅限于：货讯管理、跟踪；交货资料管理；工厂监造；设备催交；工厂检验；运输及保险；现场接运；开箱检验；仓储保管；品质检验和性能考核；对外索赔取证等）。
6.4.3施工及调试进度及管理
6.4.3.1施工组织方案
   投标方应对整个工程施工的思路、想法、主吊车的选用等进行叙述，对施工总平面布置、施工区域划分和施工用地面积指标、交通运输组织、施工管线平面布置、施工机械平面布置、施工总平面管理、施工临时设施及场地（包括土建工程生产性施工临时建筑及施工场地、安装工程生产性施工临时建筑及施工场地、生活性施工临时建筑）等进行说明，并提出施工临时建筑总面积。
6.4.3.2施工力能供应和施工人力、机具配置
    投标方应对施工时供水、供电、供热、以及氧气、乙炔、氩气和压缩空气等供应方式等进行说明；并提出综合劳动力和主要工种劳动力安排计划，以及主要施工机械设备配置及进场计划施工人员组织、施工机具数量等。
 主要施工方案
一二次风暖风器安装方案
6.4.3.3分部调试方案
   设备、分系统单独试运转试验应在调试工作开始之前由投标方负责进行，并消除所发现的缺陷。在开始试验前，投标方应按系统提供装置的分部试运方案。投标方应确保各个系统能够正常运行，满足技术协议中的各项要求。
6.4.3.4整体调试方案
     在机械安装、保温及现场检验试验以及分部调试工作都完成并通过竣工检验之后，应进行冷态调试试验，冷态试验调试完毕。
    在装置通过竣工检验之前，投标方必须向招标方提交详细的调试计划及运行操作手册。装置试运行的时间和负荷范围须事先征求招标方同意。
    投标方应对全套装置的启动、调试及性能试验工作负全部责任。投标方应派调试和性能试验人员到现场以便直接指挥或管理招标方操作人员正确处理和操作系统及设备。
    控制系统应具有良好的响应特性，并符合本技术协议的要求。
6.5.质量目标及保证措施
6.5.1质量目标
6.5.1.1投标方应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2000质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。
6.5.1.2投标方应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。
6.5.1.3投标方负责总承包范围内的从初步设计到竣工的全面质量管理，使项目建设按照设备供货商提供的技术、标准，国内的有关电力建设施工、调试的技术规范、标准、验收规程要求进行设计、设备制造、材料采购、土建施工、设备安装、调试以至移交生产的全过程、全方位的质量管理，使之满足设计要求,移交生产达标并形成综合生产能力。本工程质量总体要求为：
6.5.1.4安装项目单位工程优良率100%
       分部工程优良率为100%
       分项工程优良率>98%
       分项工程合格率100%
       安装焊口一检合格率99%以上
6.5.1.5本工程所有工程项目的施工质量将全部受监受检，施工全过程受控，将不合格品消除在施工过程中，确保施工结果及成品质量项符合标准，达到优良。
6.5.2质量标准
投标方用于质量管理的国内标准和规范参见附件11，引进标准和规范在签订合同之后按规定翻译后提供给招标方。
6.5.3质量控制
6.5.3.1设计质量
6.5.3.1.1投标方负责按照与外商的合同中规定的技术规范、标准审查设备供货商的设计（包括图纸、资料的质量），及时发现不符项并提出处理意见，重大问题报招标方认可后实施。
6.5.3.1.2投标方负责设计范围内的设计质量，确保项目设计符合国家的有关法律、法规和技术标准。
6.5.3.1.3当设计与现场实际不符或其它原因需要设计变更时，应报招标方认可后由投标方组织实施。
6.5.3.1.4投标方负责组织设计交底与图纸会审。
6.5.3.2设备和材料质量
6.5.3.2.1投标方负责按照合同规定的技术规范、标准监督、检查设备的制造质量，在设备厂家监造、开箱检查、以及设备安装过程中及时发现不符项，作好记录、签证工作，并提出处理意见，发现重大问题，应报招标方认可后由投标方实施。
6.5.3.2.2投标方负责自行采购的产品质量和服务质量，建立不合格产品管理程序，不合格产品不得用在工程上。
6.5.3.2.3投标方对本工程供应的主要设备、主要材料如发现重大质量问题，应在第一时间内通知招标方，并按有关规定积极处理。处理的结果必须经招标方确认。投标方对其它设备、材料发生的质量问题和处理方案，也应通知招标方并取得同意。
6.5.3.3施工质量
6.5.3.3.1投标方根据质量管理的要求，建立质量体系，编制质保程序，并根据实际情况，编制河南龙泉金亨电力有限公司热管低温省煤器工程质量控制计划，质量检验和试验计划, 报招标方认可后由投标方组织实施。
6.5.3.3.2投标方将编制总承包范围内的施工组织设计和重大施工技术措施、方案，报招标方或招标方代表认可后由投标方组织实施。
6.5.3.3.3经招标方同意的投标方向外分包工程，投标方仍应对质量负全部责任。
6.5.3.3.4招标方有权监督检查，有权发出纠正通知，投标方应在规定期限内采取纠正措施，当发现有严重损害质量、或多次采取纠正措施均无效的情况时，招标方或招标方代表有权使用质量一票否决权，发布警告或停工令。
6.5.3.3.5投标方对工程中采用的新材料、新结构、施工新工艺、新技术，均应审核其技术鉴定书。未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新技术、新材料、新结构不得在工程上应用。
6.5.3.3.6主要单项、单位工程的开工，由投标方提出开工申请报告，招标方复核后发布开工令。
6.5.3.3.7工程施工质量必须符合外商图纸、资料以及国内有关电力建设的标准要求，工程的最终质量验收评定结果达到优良标准。
6.5.3.3.8对质量检验和试验计划中规定的控制点，投标方应于24小时前（厂外工程48小时），书面通知招标方以及招标方代表，招标方或招标方代表按时到达现场进行检查，如无异议，双方代表签字。对见证点，如招标方代表未能及时到现场，投标方可自检合格后继续施工。对停工待检点，如招标方代表未能及时到现场，投标方等待2小时后，将继续施工，招标方以及招标方代表则应予承认，并在3天内补办此项目签字。
6.5.3.3.9投标方应严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程在具备覆盖条件时，投标方应于24小时（厂外工程48小时）前书面通知招标方以及招标方代表，招标方代表按时到现场验收，然后办理隐蔽工程验收手续，如招标方代表未到现场检查验收，投标方可自行检查验收，并做好记录后覆盖，招标方以及招标方代表应予承认。日后如招标方或招标方代表提出开挖检查，投标方应按招标方要求挖出。检查结果不符合质量要求者，其返工费用由投标方负责，如质量符合要求则费用由招标方负责。投标方在隐蔽工程施工前，未按规定书面通知招标方检查验收，擅自覆盖隐蔽工程，招标方有权要求停工，停工损失由投标方自行负责。上道工序未经验收合格，不得进行下一道工序的施工。
6.5.3.3.10投标方对完成的分项、分部工程，按相应的质量评定标准和方法进行检查、验收，通知招标方代表参加。对阶段性或单位工程的检查验收，由投标方向质监站提出申请（质监站同意），由质监站组织进行监督检查，通知招标方以及招标方代表参加。
6.5.3.3.11发生质量事故，投标方应报招标方以及招标方代表共同研究处理，在任何情况下，都不能使最终工程质量受到影响，造成隐患，否则，招标方或招标方代表有权要求投标方返工，并保证工期，由此发生的费用由投标方负责。
6.5.3.4调试质量
6.5.3.4.1投标方负责建立调试质量管理体系，编制调试质量控制计划和质保程序以及单机、分系统和整套启动调试方案。
6.5.3.4.2投标方负责编制调试质量检验计划，确定调试项目见证点或控制点。
5.3.4.3调试质量要求达到部颁《火电工程调整试运质量检验评定标准（1996版）》优的标准。
6.5.3.4.4招标方组织完成热管低温省煤器装置的性能考核，性能指标达到设计值。如性能不能达到设计值，则按考核指标进行考核。
6.5.4验收
本改造工程应严格按合同和有关标准、规范建设并完成。在招标方的监督、指导下，由投标方设计、设备和材料供应、施工、调试、试运行合格后，由招标方验收合格。
6.5.5 质量管理考核细则
6.5.5.1投标方违反合同要求转包工程或违反合同要求分包工程，且分包给不具备相应资质的单位，招标方将按合同违约条款处理并将其违法行为上报至建设行政主管部门进行处罚；对造成质量损失的，承担赔偿责任。
6.5.5.2投标方在办理合同规定的分包业务时，未经合同规定审核单位的同意将业务分包给不具相应资质的单位的，责令改正并处罚款：10000～20000元。
6.5.5.3投标方因管理不善、人员过失等原因，发生重大质量事故的，除承担质量事故造成的全部损失外应在招标方的要求下限期完成整改，如经整改仍达不到标准的，招标方有权终止合同。
6.5.5.4施工承包商有下列情形之一的，责令改正并处罚款500～30000元。
6.5.5.4.1项目经理、施工负责人及设计负责人自工程前期筹划至工程竣工止，每月在施工现场少于22天，工程施工作业密集或工期紧张时少于30天。
6.5.5.4.2施工组织措施未得到批准、施工之前未对作业人员作书面的技术及质量标准的交底并报监理部备案；无开工令自行开工的；
6.5.5.4.3没有正当理由和合理手续拖延开工时间，停工令后未经监理工程师同意擅自开工的；
6.5.5.4.4不合格材料、构配件以及材料未经检验而使用的；
6.5.5.4.5违反工程建设强制性标准降低工程质量或不按规范操作或不按标准和施工图纸施工的；
6.5.5.4.6工程未经验收或验收不合格而进行下道工序、隐蔽、交工的；
6.5.5.4.7对质检（监）人员和监理工程师提出的质量问题超过要求时间不处理（或不答复）或再次处理仍不合格的；
6.5.5.4.8未经项目监理部的批准进行任何质量问题的修复、纠偏等工作。
6.5.5.4.9各种验收表格的填报资料，必须真实、准确，真正做到现场实测实量，不准弄虚作假。
6.5.5.4.10存在质量通病且消除不力的；
6.5.5.4.11发生质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的；
6.5.5.4.12造成成品二次污染的。
       上述条款造成工程质量不符合质量标准的，要负责返工、修理，并赔偿相应的经济损失。造成质量事故的责令整顿，如整改不力再次发生事故则责令退出现场。
7、技术资料和交付进度
7.1 一般要求
7.1.1 投标人提供的资料使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文随同原文一并提交招标人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还提供软盘或光盘。图纸为AutoCAD格式，文本文件为Word/Excel格式。
7.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
7.1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同草签后半个月内提交主要技术数据清单及满足工程设计的图纸资料。
7.1.4 投标人提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。
7.1.5 对于其它没有列入合同技术数据清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人及时免费提供新的技术资料。
7.1.6 招标人将及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
7.1.7 投标人提供的施工用技术资料为每台机组10套，电子文本2套，且在设备交货前10天提前供完。并盖有“河南万基宏远电力有限公司机组灵活性改造工程专用”及“正式资料”字样专用章。
7.1.8 投标人在配合工程设计阶段应提供的技术资料为5套，电子文本2套。
7.1.9 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。
7.1.10如有英文资料，请投标人提供中文资料，并以中文资料为准。
7.2图纸资料要求
协议签订后7天内提供正式图纸文件资料，最终图纸注明定货合同号并有明显的最终版标记。
7.2.1配合工程设计的资料和图纸
1）暖风器说明书。
2）暖风器安装使用手册。
3）运行人员培训手册。
4）暖风器的系统图、供货范围内的设备总图、外形图、接口图等全部图纸。
5）所有计算书及计算结果表（包括水媒量、换热面积、阻力等）。
6）供货清单。
7）易损件清单及加工制造图纸。
8）技术协议中其它部分所提及的图纸。
9）暖风器、疏水器质量保证书、合格证。
7.2.3随机提供的资料：
7.2.3.1供货清单、易损件清单、备品备件表、装箱清单；
7.2.3.2随设备按常规向招标人提供的设备图纸及安装使用说明书。
7.2.3.3随设备提供产品质量合格证明书；
7.2.3.4随设备提供产品性能试验报告；
7.2.4设备监造检查所需要的技术资料
投标人提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。
7.2.5施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于：
7.2.5.1提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
7.2.5.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、计算资料等）。
7.2.5.3设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。
7.2.5.4投标人提供备品、配件清单。
7.2.6投标人提供的其它技术资料，包括但不限于：
7.2.6.1检查记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
7.2.6.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。
7.2.6.3设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重、超大件的明细表和外形图）。
7.2.6.4详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能试验等的证明。

8、设备监造（检验）和性能验收试验
8.1概述
8.1.1 本章用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合本技术规范的要求。
8.1.2 投标人应在合同生效后3个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规范的规定。
8.2工厂检查
8.2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
8.2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。
8.2.3 投标人检验的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。
8.2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。
8.3 设备监造
8.3.1 监造依据
   本招标书、GB/T26429-2022《设备工程监理规范》、DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》以及国家有关规定。
8.3.2 监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。
R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。
W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。
H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。
招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。
8.3.3 监造内容：
表8.3.3 监造项目表
	序号
	零部件名称
	质量见证项目
	见证方式

	
	
	
	H
	W
	R
	数量

	1
	材质
	材质报告，材质复检报告
	√
	
	
	

	2
	焊接
	拍片
	√
	
	
	

	3
	水压试验
	水压试验
	√
	
	
	

	4
	控制柜
	模拟动作试验
	
	√
	
	

	注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量


8.3.4 对投标人配合监造的要求
8.3.4.1投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。
8.3.4.2 投标人应给招标人监造代表提供工作、生活方便。
8.3.4.3投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。
8.3.4.4招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。
8.3.4.5 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表
8.4 性能验收试验
8.4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。
8.4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。
8.4.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招、投标双方协商确定。
8.4.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由招、投标双方共同认可的测试单位进行。8.4.5 性能验收试验的内容：依据本技术协议中有关标准和规范。
(1) 一次风温升：每降低1℃，考核条款：考核合同总价3万元
(2) 二次风温升：每降低1℃，考核条款：考核合同总价3万元
(3) 单台一次风暖风器热媒水耗量：超设计流量1吨/小时，考核条款：考核合同总价5万元.
(4)单台二次风暖风器热媒水耗量：超设计流量1吨/小时，考核条款：考核合同总价5万元
8.4.6 性能验收试验的标准和方法：依据本技术协议中有关标准和规范：
8.4.7 性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。
8.4.8  性能验收试验的费用
    本章7.4.7和投标人试验的配合等费用已在合同总价内。
8.4.9  性能验收试验结果的确认
性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。
进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

9. 招标附图
PAGE  
12

